## Slide 1: Bezpečnosť a spoľahlivosť Jadrových elektrárni
Jana Šimeg Veterníková
Postgraduálne štúdium UJFI FEI STU 2024/2025

## Slide 2
Obsah prednášky
Základy jadrovej bezpečnosti
Základy spoľahlivosti
Princípy projektovania spoľahlivého systému

## Slide 3: Okruhy otázok
Jadrové riziko, Jadrová bezpečnosť, Riadenie rizika
2. Princíp ALARA, Individuálne a spoločenské riziko, F-N krivky
3. Definícia spoľahlivosti a jej vlastnosti
4. Strom udalostí, Strom porúch a minimálny kritický rez

## Slide 4
1. Základy jadrovej bezpečnosti
Riadenie rizika (Risk Management): proces výberu a uplatnenia kontrolných a nápravných opatrení, založených nielen na odhadnutom riziku, ale aj na zvážení politických, sociálnych, ekonomických a technických možností riešenia a zvážení ďalších vplyvov.
Riziko:
Zdravotné - pravdepodobnosť poškodenia, choroby alebo smrti človeka ako dôsledok pôsobenia rizikových faktorov, vyskytujúcich sa v životnom prostredí.
Ekologické - pravdepodobnosť výskytu alebo možnosť výskytu nepriaznivých ekologických účinkov ako výsledku vystavenia živého systému jednému alebo viacerým stresorom.
Definícia Jadrového rizika:
Pravdepodobnosť, s ktorou za definovaných podmienok expozície
rádioaktivity dôjde k prejavu nepriaznivého účinku na ľudské zdravie,
alebo zložky ekosystému alebo pravdepodobnosť, s ktorou dôjde ku šíreniu
kontaminácie do okolitého prostredia.
Bezpečnosť alebo prevencia strát /rizika: predchádzanie haváriám identifikáciou nebezpečenstva a jeho znížením použitím odpovedajúceho procesu alebo technického zabezpečenia zariadenia.
BEZPEČNOSŤ verzus RIZIKO

## Slide 5: Definícia jadrového zariadenia
Definícia jadrovej bezpečnosti
stav a schopnosť jadrového zariadenia alebo prepravného zariadenia a ich obsluhy zabrániť nekontrolovanému rozvoju štiepnej reťazovej reakcie alebo nedovolenému úniku rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia do pracovného prostredia alebo do životného prostredia a obmedzovať následky nehôd a havárií jadrových zariadení alebo následky udalostí pri preprave rádioaktívnych materiálov
Súbor stavebných objektov a technologických zariadení,
1. ktorých súčasťou je jadrový reaktor alebo jadrové reaktory,
2. na výrobu alebo spracovanie jadrových materiálov alebo skladovanie jadrových materiálov s množstvom väčším ako jeden efektívny kg,
3. na spracovanie, úpravu alebo skladovanie rádioaktívnych odpadov,
4. na ukladanie rádioaktívnych odpadov z jadrových zariadení, inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva; za jadrové zariadenie sa nepovažujú kontajnery a kryty, v ktorých sa jadrový materiál používa ako tieniaci materiál na rádioaktívne žiariče, ani priestory, v ktorých sa tieto kontajnery a kryty skladujú

## Slide 6
Hodnotenie rizika -proces stanovenia druhu a stupňa rizika v dôsledku pôsobenia rizikového faktora. Je nástrojom na objektívny výber najvhodnejšej alternatívy nápravného opatrenia, cieľom ktorého je redukcia rizika na určitú mieru.
Riadenie rizika
Takmer bez rizika – prijateľné riziko – bez opatrení

## Slide 7
4T princíp:
terminate
treat
transfer
tolerate
Riadenie rizika
Skupina opatrení | Dôsledok opatrení | Efektívnosť opatrení
dizajnový prístup | pravdepodobnosť aj následky | 
doplnkové bezpečnostné prvky, zariadenia a prostriedky | pravdepodobnosť | 
bezpečnostné (ochranné) opatrenia a prostriedky | pravdepodobnosť aj následky | 
výstražné zariadenia a prostriedky | pravdepodobnosť | 
organizačné opatrenia | pravdepodobnosť | 
RIZIKO
PRESUNÚŤ
TOLEROVAŤ
ODSTRÁNIŤ
ZNÍŽIŤ
Opatrenia:
Účinnosť verzus Efektívnosť
Úžitok verzus Náklady

## Slide 8
Organizačné opatrenia – úprava pracovného postupu, vystriedanie zamestnanca po určitom časovom intervale iným zamestnancom pracujúcim v prostredí, zvýšenie počtu zdravotných prestávok v nehlučnom prostredí atď.
Výstražné zariadenia a prostriedky – uvedený pracovný priestor označíme výstražnými tabuľkami, ktoré upozorňujú na potrebu použiť chrániče sluchu.
Bezpečnostné (ochranné) zariadenia a prostriedky – zamestnancom nachádzajúcim sa v tomto pracovnom prostredí pridelíme tlmiče hluku. Okrem toho môžeme postaviť i protihlukovú bariéru.
Dizajnový prístup – výrazné zníženie hluku v prevádzkarni dosiahneme najmä konštrukčným zásahom do technologického zaradenia – výmena motora za menej hlučný motor, modernizácia hlučnej časti zariadenia a podobne.
Organizačné opatrenia – príklad hluk na pracovisku
Pri riadení rizika sa napríklad vo Veľkej Británii s obľubou používa tzv. ALARP princíp (As Low As Reasonably Practicable), ktorý je obsiahnutý i vo viacerých právnych predpisoch, hlavne v smerniciach HSE (Health and Safety Executive).
Pri práci s ionizujúcim žiarení využívame princíp ALARA (As Low As Reasonably Achievable).
ALAPA / ALARA princíp

## Slide 9
Spoločenská prijateľnosť rizika závažnej priemyselnej havárie
potenciálne ohrozenie života jednej alebo viacerých osôb je definovaná prijateľnou pravdepodobnosťou:
a) ak ide o ohrozenie života jednej osoby
  Fpr = 10-5 pre existujúce podniky a zariadenia
  Fpr = 10-6 pre nové podniky a zariadenia
b) ak ide o ohrozenie života viacerých osôb
  Fpr = 10-3 x N-2 pre existujúce podniky a zariadenia
  Fpr = 10-4 x N-2 pre nové podniky a zariadenia
„Fpr“ je početnosť (frekvencia) výskytu závažnej priemyselnej havárie (počet udalostí za rok – rok-1),
„N“ je počet ohrozených osôb
Individuálne a spoločenské riziko
Individuálne riziko - potenciál úmrtia jednotlivca v nadväznosti na prípad poruchy zariadenia. Predpokladá sa, že jednotlivec nie je chránený a že je vystavený nepriaznivým okolnostiam po celý čas expozície. Ide o jednorozmernú mieru rizika – početnosť havárie
Spoločenské riziko predstavuje frekvenciu takej udalosti, pri ktorej zahynie N alebo viac osôb súčasne. Ide o dvojrozmernú mieru rizika – početnosť havárií a osôb

## Slide 10: Príklady F-N krivky
Existujúce podniky
Nové podniky

## Slide 11: Rozdelenie udalostí
Poruchy:
1. ohrozenie jadrovej bezpečnosti bez priameho ohrozenia plnenia bezpečnostných funkcií,
2. narušenie bezpečnostných bariér alebo iných bezpečnostných opatrení bez priamych následkov,
3. vyvolanie plynutia limít a podmienok bezpečnej prevádzky a bezpečného vyraďovania,
4. porušenie limít a podmienok bez priamych následkov na plnenie bezpečnostných funkcií,
5. aktiváciu bezpečnostných systémov alebo ich aktiváciu zo skutočných príčin, ale bez priamych následkov,
6. porušenie technických podmienok alebo prepravných predpisov pri preprave bez priamych následkov,
7. iné narušenie spoľahlivosti zariadení vyžadujúce nápravné opatrenia na odstránenie následkov,
8. únik rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia, pri ktorom nie sú prekročené limity ožiarenia,
Nehody:
1. ohrozenie alebo narušenie plnenia bezpečnostných funkcií,
2. zlyhanie bezpečnostných systémov alebo aktiváciu bezpečnostných systémov zo skutočných príčin, ktorá vyžaduje opatrenia na odstránenie následkov,
3. závažné narušenie alebo zlyhanie bezpečnostných bariér,
4. únik rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia s prekročením limít ožiarenia
Havárie: únik rádioaktívnych látok, ktorý vyžaduje uplatnenie opatrení na ochranu obyvateľstva.

## Slide 12
2. Základy spoľahlivosti
Spoľahlivosť možno zjednodušene definovať ako všeobecnú vlastnosť systému alebo prvku plniť požadované funkcie v stanovenom čase.
Táto definícia je v zhode s normou STN 01 0102, ktorá definuje spoľahlivosť ako všeobecnú vlastnosť výrobku plniť v určenom čase požadované funkcie pri zachovaní prevádzkových parametrov výrobku, ktoré sú dané technickými podmienkami.
Vlastnosti:
Bezporuchovosť - je schopnosť systému plniť predpísané funkcie nepretržite a v stanovenom čase a podľa stanovených podmienok.
Životnosť - je schopnosť systému plniť požadované funkcie až do stanoveného hraničného stavu určeného technickými podmienkami.
Udržateľnosť - je vlastnosť systému, ktorá spočíva v jeho spôsobilosti predchádzať poruchám prostredníctvom údržby.
Opraviteľnosť - je vlastnosť systému, ktorá spočíva v jeho spôsobilosti k zisťovaniu príčin vzniku skutočných porúch a k odstraňovaniu ich následkov opravou.
Pohotovosť - je schopnosť systému, spočívajúca v pripravenosti plniť od určitého času požadované funkcie (zahrňuje v sebe bezporuchovosť, životnosť, udržateľnosť i opraviteľnosť systému).
menej používané iné čiastkové vlastnosti spoľahlivosti, sú napr. skladovateľnosť, redundantnosť, zásobovateľnosť, nepohotovosť a pod.

## Slide 13: Pravdepodobnosti v prevádzke
Pravdepodobnosť bezporuchovej prevádzky (P(t) -spoľahlivostná funkcia): je pravdepodobnosť, že nedôjde k poruche prvku systému do určitého okamihu po uvedení do prevádzky.
Kde: R(t)=P(t) – pravdepodobnosť bez poruchy
 je náhodná veličina času
F(t)= Q(t) - je pravdepodobnosť poruchy
N(t) je počet nepoškodených prvkov k času t N(0) je celkový počet prvkov.
Pravdepodobnosť poruchy (F(t) -distribučná funkcia): predstavuje pravdepodobnosť, že dôjde k poruche prvku systému do určitého okamihu po uvedení do prevádzky. Určuje sa pomerom počtu poškodených prvkov v danom časovom intervale k celkovému počtu prvkov na začiatku sledovania.
n(t) je počet poškodených prvkov v čase t

## Slide 14: Hustota pravdepodobnosti poruchy
Hustota pravdepodobnosti poruchy f(t) - udáva rýchlosť rastu distribučnej funkcie a je definovaná ako derivácia podľa t.
Intenzita porúch
podmienená pravdepodobnosť dP, že dôjde k poruche prvku za nekonečne malý časový interval s podmienkou, že do tohto času nedošlo k poruche, delená dĺžkou tohto intervalu dt.
N(t) je počet nepoškodených prvkov k času t n(t) je počet pokazených prvkov v čase t

## Slide 15: distribučná funkcia
Pravdepodobnosť poruchy sa s časom zvyšuje (starnutie materiálov).
Intenzita porúch

## Slide 16
P (t)
t
1
0
t1
P (t)
t
1
0
t2
P (t)
t
1
0
t3
P (t)
t
1
0
Δt1 = tp1
Δt2 = tp2
Δt3 = tp3
Δt4 = tp4
Stredný čas medzi poruchami
Stredný čas do poruchy

## Slide 17
Príklady kriviek
Vessel failure sensitivities – small LOCA

## Slide 18
Distribučné rozdelenie
Tzv. kumulovaná pravdepodobnosť - funkcia, ktorá udáva pravdepodobnosť, že je hodnota náhodnej premennej x menšia ako (alebo menšia rovná ako) zadaná hodnota
Vyjadruje priebeh funkcii P(x) alebo F(x)
Delenie:
  Diskrétne rozdelenie – Binomické, Poissionovo rozdelenie
  Spojité rozdelenie – exponenciálne, logaritmické, Gaussovo rozdelenie
Diskrétne rozdelenie
Spojité rozdelenie

## Slide 19: Binomické rozdelenie
Náhodná veličina, ktorá nadobúda len 2 hodnoty (prvok funguje – prvok nefunguje)
P – pravdepodobnosť, že jav nastane z n pokusov x - krát.
n – počet pokusov x – počet úspešných pokusov p – pravdepodobnosť javu
Príklad: Aká je pravdepodobnosť úspešnej činnosti havarijného systému hydroakumulátorov (HA), keď musia fungovať aspoň 2 zo 4? Pravdepodobnosť poruchy každého HA je q=0,005 .
Systém funguje keď:
  Fungujú 2 zo 4
  Fungujú 3 zo 4
  Fungujú 4 zo 4
Systém nefunguje keď:
  Nefunguje 3 zo 4
  Nefunguje 4 zo 4
Systém funguje keď:
  Nefungujú 2 zo 4
  Nefunguje 1 zo 4
  Nefunguje 0 zo 4
Systém nefunguje keď:
  Funguje 1 zo 4
  Funguje 0 zo 4
Systém nefunguje fungujú 3 zo 4 HA alebo 4 zo 4 HA:
Pravdepodobnosť poruchy systému:
Fs = Q(3) + Q(4)
Pravdepodobnosť bezporuchovosti systému: Ps = 1- Fs = 1- [Q(3) + Q(4)]
Prvky | Fungujú | Ps
4 | 0 | 6,25E-10
 | 1 | 4,98E-07
 | 2 | 0,000149
 | 3 | 0,019701
 | 4 | 0,98015
 | Spolu Ps | 1

## Slide 20: Gaussovo (normálne) rozdelenie
Náhodná veličina, ktorá nadobúda len 2 hodnoty (prvok funguje – prvok nefunguje)
F – pravdepodobnosť, že nastane porucha. t – čas
μ – stredná hodnota Gaussovej krivky – stredná kvadratická odchýlka
Príklad:
Funkciu Φ(x) možno zistiť z ČSN 01 0250
Gaussova kalkulačka (link)

## Slide 21
Pravdepodobnosť bezporuchovej prevádzky:
Rs(t) = R1(t) R2(t) R3(t)... ...R n(t)
na vznik poruchy systému stačí porucha
jedného prvku
systém je funkčný iba ak sú všetky prvky
prevádzkyschopnom stave.
Sériové funkčné väzby systému
Pravdepodobnosť poruchy:
Qs(t) = Q1(t) Q2(t) Q3... ...Qn(t)
na vznik poruchy systému treba
porucha všetkých prvkov,
systém je funkčný ak je aspoň jeden
z prvkov v prevádzkyschopnom stave
Paralelné funkčné väzby systému
Sériovo-paralelné funkčné väzby systému
3. Princípy projektovania spoľahlivého systému

## Slide 22
Minimálny kritický rez (MKR)
A
B
C
D
E
Kritický rez = množina všetkých kombinácii porúch prvkov, ktoré spôsobia poruchu systému
Minimálny kritický rez = množina najmenších kombinácii porúch prvkov
Pre 1. prvok: neexistuje riešenie
2. prvky: AB, CD
3. prvky: AED, BEC, ABE, ABC, ABD, BED, BCD, CDE
4. prvky: ABCD, ABCE, ABED, BCED, ADEC
5. prvkov: ABCDE
MKR = AB+CD+AED+BEC
Prvky: A B C D E značia v rovnici pravdepodobnosť, že sú pokazené, rátame teda s F(A), F(B)...atď.
Pravdepodobnosť poruchy systému cez MLKR:
Fs = F(A)*F(B) + F(C)*F(D) + F(A)*F(E) F(D) + F(B)*F(E)*F(C)

## Slide 23
Strom udalostí (Event tree)
Zobrazuje všetky udalosti vo vetvách - aj keď prvok funguje aj keď nefunguje, z čoho sa dá určiť, kedy funguje/nefunguje celý systém.
Strom porúch (Fault tree)
Zobrazuje len poruchy jednotlivých prvkov, ktoré vedú k zlyhaniu celého systému.

## Slide 24
1
0
Spotrebič
Vypínač
Poistka
Generátor
Kábel
Spotrebič (S)
Vypínač (V)
Kábel (K)
Poistka (P)
Generátor (G)
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Strom uDALOSTI
1
Ps = SUMA všetkých vetiev, kde systém funguje
Fs = SUMA všetkých vetiev, kde systém nefunguje
Ps*Pv*Pk*Pp*Pg
Ps*Pv*Fk*Pp*Pg
Fs*Fv*Fk*Pp*Pg
***
Príklady výpočtu vetiev
***
Systém pre túto vetvu funguje
Systém pre túto vetvu nefunguje
Systém pre túto vetvu nefunguje

## Slide 25
Strom pORúCH
A Alebo Popis poruchy Porucha
Minimálny kritický rez
MKR = AB+CD+AED+BEC
A
B
C
D
E
MKR
2 prvky
3 prvky
OR
OR
OR
&
&
&
&
A B
C D
A D
B C
E
E